□限制動用火種區域

□非限制動用火種區域

附表9

動用火種工作許可證

工安預警系統報工ID碼:

公司名稱

(大章)

簽發日期及時間：　　　年　　　月　　　日　　　時

有效日期：簽發當日自　　　時　　　分至　　　時　　　分止

雇主

(小章)

1.工程(作)名稱：

2.施工部門：

3.施工地點：

4.工作性質：

5.許可工作： □切、割□熔切、氣焊□電焊□焚燒□燃火加熱□研磨□其他:

6.簽發作業前檢點事項：

□(施)工作設備及□附屬設備、□管線、□容器(含連通設備及附屬管線及容器) □閥件已□迫淨、

□盲封、□隔離、□關閉、□確認無殘存液體、氣體、壓力或毒性氣體及可燃性物質。

□施工設備內及其附近燃性氣體濃度在爆炸下限之30%以下；其作業前濃度　　 　時測定LEL為　　 　%。(測定人員：         )

□動火時施工部門現場偵測，每二小時記錄偵測結果一次。 □指定工作人員至動火區以外之地點吸煙。

□電氣設備已□接地確實、□絕緣強度足夠並符合規定

□周圍及作業區域設有危險等警戒標示或圈圍管制。　　　□已至「承攬商點工系統」管登

□現場環境已確實檢查，並確認無可燃性物質、遺油、廢棄物及雜草。

□備置數量足夠且堪用之□防護工具、□消防滅火裝備、□緊急防護器具、急救設備。

□CO2及海龍消防系統已斷開隔離，並設置標示或上鎖。

7. 動火工作人員：

動火工作負責人：　　　　 　　         聯絡電話:

限制動用火種區域需核章

表格：EO-SX-001-F1    版次：5

轄區部門簽發人簽章：　　　   　　　　　　值班簽發人簽章：

轄區部門連絡人：　　　　    　　　       會簽部門簽章：               (工安組)

(本許可證一份四聯由轄區部門、動火工作負責人、工安部門及值班各自抽存一聯備查)

備註：1.如施工部門與轄區部門同一單位時一式三份。

2.已完成連續動火申請者，其紀錄由主辦主管核章後留存備查。

3.主辦部門核章前請登錄工安預警系統並抄錄報工ID碼且承攬商工安人員每日點工時，點工系統應登錄當日動火作業。

4.天然氣之爆炸界限為4%～16%。2.氧氣O2濃度標準為18%~23%。3.容許暴露標準：一氧化碳CO在35ppm以下，硫化氫

H2S為10ppm以下，如爆炸界限、一氧化碳CO、硫化氫H2S出現任何數據應先查找原因避免數據異常驟升，造成逃生

困難或意外事件)

5.動火結束應由動火工作負責人或指定一人於現場檢查餘燼無復燃可能，方得離開結案。

動用火種工作可燃性氣體濃度測定紀錄表

儀器名稱及編號：　　　　　　　　　(校正日期：　　　　　　)　日期：

| 量測時間 (時：分) | 量測位置 (如圖) | 測量值LEL | 測量員 簽名 | 量測時間 (時：分) | 量測位置 (如圖) | 測量值 (LEL) | 測量員 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.作業期間應依規定頻率持續偵測，本表至少每二小時紀錄一次。

2.量測位置簡圖：(詳如背面)